## Feuille 1
DeltaX Guide des variables envoyées via le cellulaire - Révision 2.4.0
Nom | Clé | Application | Type de donnée | Modifiable via WiFi | Remonté périodiquement | Remonté au changement d'état | Unité | Borne inférieure | Borne supérieure | Valeur par défaut | Description
SYSTEME
Heure début de connexion | t0Conn | ALL | STRING | Oui | Non | Oui |  | "00:00" | "23:59" | "00:00" | Heure de la première connexion du DeltaX au réseau cellulaire
Période de connexion | periodeConn | ALL | UINT16 | Oui | Non | Oui | min |  |  | 1440 | Période de connexion du DeltaX au réseau à partir de <t0_date>
Période de connexion pendant surverse | periodeConnFast | DO | UINT16 | Oui | Non | Oui | min |  |  | 60 | Période de connexion du DeltaX au réseau à partir de <t0_date> pendant une phase de surverse (DO)
Détection chocs | choc_conf | ALL | BOOLEAN | Non | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit détecter les chocs via l'accéléromètre ou non
Détection retournement | orient_conf | ALL | BOOLEAN | Non | Non | Oui |  |  |  | true | Indique si le DeltaX doit détecter les retournements via l'accéléromètre ou non
Fuseau horaire | utcOffset | ALL | INT8 | Non | Non | Oui | 1/4h | -48 | 56 | 0 | Fuseau horraire dans lequel se situe le DeltaX exprimé en 1/4h par rapport à UTC+0
Version firmware ESP32 | esp32_firm | ALL | STRING | Non | Non | Oui |  |  |  |  | Version du firmware actuellement flashé dans l'ESP32
Version firmware K22 | k22_firm | ALL | STRING | Non | Non | Oui |  |  |  |  | Version du firmware applicatif actuellement flashé dans le K22
Version bootloader | bootloader | ALL | STRING | Non | Non | Oui |  |  |  |  | Version du bootloader actuellement flashé sur le K22
Mot de passe WiFi | wifi_pwd | ALL | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | perax2020 | Mot de passe du réseau WiFi du DeltaX
Technologie radio (RAT) | scan_mode | ALL | INT8 | Oui | Non | Oui |  |  |  | 3 | Technologie radio utilisée par le modem pour communiquer (1 = GSM, 3 = LTE-M)
RSSI | rssi | ALL | INT16 | Non | Oui | Non | dBm |  |  |  | Niveau de réception du signal cellulaire
Température CPU | tcpu | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | °C |  |  | 0 | Température du microcontrôleur
Tension batterie | vbatt | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | V | 0 | 4.2 | 0 | Tension batterie mesurée
Niveau de charge batterie | vsoc | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | % | 0 | 100 | 0 | Niveau de charge batterie mesuré
Orientation | orient | ALL | BOOLEAN | Non | Oui | Non |  |  |  | false | Indique si le DeltaX est retourné ou non (si détection retournement activée)
Remote log | log | ALL | STRING | Non | Oui | Non |  |  |  |  | Log remonté par le DeltaX donnant des information sur la vie du produit
ICCID carte SIM | iccid | ALL | STRING | Non | Non | Oui |  |  |  |  | ICCID de la carte SIM insérée dans le DeltaX
Trame d'état courant | etc | ALL | BOOLEAN | Non | Oui | Oui |  |  |  |  | Indique si la trame envoyée est une trame d'état courant (true) ou d'un autre type (false), par ex. les données mémorisées
Etat de surverse | surverse | DO | UINT8 | Non | Oui | Oui |  | 0 | 1 | 0 | 0 : Indique que le DeltaX est en mode normal (hors surverse) 1 : Indique que le DeltaX est en mode surverse
GNSS
Latitude | lat | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non |  | -90 | 90 |  | Latitude décimale de la position du DeltaX (si le GPS est activé)
Longitude | long | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non |  | -180 | 180 |  | Longitude décimale de la position du DeltaX (si le GPS est activé)
AI
Temps de chauffe des capteurs | aiTch | ALL | UINT8 | Oui | Non | Oui | s |  |  | 0 | Temps de chauffe des capteurs reliés aux entrées analogiques (0 si non nécessaire)
AI1 activé | ai1En | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI1 est activée ou non
Période d'acquisition de AI1 | ai1Tacq | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 15 | Période d'acquisition entre deux mesures sur AI1
Valeur minimale pour AI1 | ai1EchMin | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai1_unit> |  |  | 4.0 | Valeur minimale d'un échantillon pour AI1 dans des conditions normales de fonctionnement
Valeur maximale pour AI1 | ai1EchMax | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai1_unit> |  |  | 20.0 | Valeur maximale d'un échantillon pour AI1 dans des conditions normales de fonctionnement
Connexion sur dépassement de seuil AI1 | ai1_trig_on_th | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour AI1
Valeur du seuil haut pour AI1 | ai1_high_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai1_unit> | <ai1_low_th> | <ai1EchMax> |  | Valeur haute du seuil utilisé sur AI1 pour déclencher un envoi si <ai1_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour AI1 | ai1_low_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai1_unit> | <ai1EchMin> | <ai1_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur AI1 pour déclencher un envoi si <ai1_trig_on_th> activé
Unité de AI1 | ai1Unit | ALL | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "mA" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur AI1
Valeur de AI1 | ai1 | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | <ai1_unit> |  |  | NaN | Valeur lue sur AI1 et convertie pour être exprimée dans l'unité définie via un attribut
Erreur sur AI1 | ai1_error | ALL | BOOLEAN | Non | Oui | Non |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI1 est en en erreur
AI2 activé | ai2En | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI2 est activée ou non
Période d'acquisition de AI2 | ai2Tacq | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 15 | Période d'acquisition entre deux mesures sur AI2
Valeur minimale pour AI2 | ai2EchMin | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai2_unit> |  |  | 4.0 | Valeur minimale d'un échantillon pour AI2 dans des conditions normales de fonctionnement
Valeur maximale pour AI2 | ai2EchMax | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai2_unit> |  |  | 20.0 | Valeur maximale d'un échantillon pour AI2 dans des conditions normales de fonctionnement
Connexion sur dépassement de seuil AI2 | ai2_trig_on_th | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour AI2
Valeur du seuil haut pour AI2 | ai2_high_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai2_unit> | <ai2_low_th> | <ai2EchMax> |  | Valeur haute du seuil utilisé sur AI2 pour déclencher un envoi si <ai2_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour AI2 | ai2_low_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <ai2_unit> | <ai2EchMin> | <ai2_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur AI2 pour déclencher un envoi si <ai2_trig_on_th> activé
Unité de AI2 | ai2Unit | ALL | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "mA" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur AI2
Valeur de AI2 | ai2 | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | <ai2_unit> |  |  | NaN | Valeur lue sur AI2 et convertie pour être exprimée dans l'unité définie via un attribut
Erreur sur AI2 | ai2_error | ALL | BOOLEAN | Non | Oui | Non |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI2 est en en erreur
DI
DI1 activé | di1En | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI1 est activée ou non
Type de DI1 | di1Type | ALL | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 1 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI1 | di1_filtre | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI1
Période d'acquisition pour DI1 | di1Tacq | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI1 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI1 | di1_imp_w | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI1 | di1_trig_conn | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI1 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI1 | di1_trig_on_th | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI1 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI1 | di1_high_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di1_unit> | <di1_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI1 pour déclencher un envoi si <di1_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI1 | di1_low_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di1_unit> |  | <di1_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI1 pour déclencher un envoi si <di1_trig_on_th> activé
Unité de DI1 | di1_unit | ALL | STRING | Oui | Non | Oui | <di1_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI1
Valeur de DI1 | di1 | ALL | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di1_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI1 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI2 activé | di2En | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI2 est activée ou non
Type de DI2 | di2Type | ALL | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 2 | 0 | Type de l'entrée numérique 1 (0 = TOR, 1 = Compteur, 2 = Sens)
Durée de filtrage pour DI2 | di2_filtre | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI2
Période d'acquisition pour DI2 | di2Tacq | ALL | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI2 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI2 | di2_imp_w | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI2 | di2_trig_conn | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI2 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI2 | di2_trig_on_th | ALL | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI2 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI2 | di2_high_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di2_unit> | <di2_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI2 pour déclencher un envoi si <di2_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI2 | di2_low_th | ALL | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di2_unit> |  | <di2_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI2 pour déclencher un envoi si <di2_trig_on_th> activé
Unité de DI2 | di2_unit | ALL | STRING | Oui | Non | Oui | <di2_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI2
Valeur de DI2 | di2 | ALL | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di2_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI2 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI3 activé | di3En | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI3 est activée ou non
Type de DI3 | di3Type | CPT | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 3 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI3 | di3_filtre | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI3
Période d'acquisition pour DI3 | di3Tacq | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI3 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI3 | di3_imp_w | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI3 | di3_trig_conn | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI3 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI3 | di3_trig_on_th | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI3 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI3 | di3_high_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di3_unit> | <di3_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI3 pour déclencher un envoi si <di3_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI3 | di3_low_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di3_unit> |  | <di3_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI3 pour déclencher un envoi si <di3_trig_on_th> activé
Unité de DI3 | di3_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui | <di3_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI3
Valeur de DI3 | di3 | CPT | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di3_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI3 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI4 activé | di4En | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI4 est activée ou non
Type de DI4 | di4Type | CPT | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 4 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI4 | di4_filtre | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI4
Période d'acquisition pour DI4 | di4Tacq | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI4 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI4 | di4_imp_w | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI4 | di4_trig_conn | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI4 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI4 | di4_trig_on_th | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI4 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI4 | di4_high_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di4_unit> | <di4_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI4 pour déclencher un envoi si <di4_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI4 | di4_low_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di4_unit> |  | <di4_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI4 pour déclencher un envoi si <di4_trig_on_th> activé
Unité de DI4 | di4_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui | <di4_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI4
Valeur de DI4 | di4 | CPT | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di4_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI4 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI5 activé | di5En | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI5 est activée ou non
Type de DI5 | di5Type | CPT | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 5 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI5 | di5_filtre | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI5
Période d'acquisition pour DI5 | di5Tacq | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI5 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI5 | di5_imp_w | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI5 | di5_trig_conn | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI5 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI5 | di5_trig_on_th | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI5 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI5 | di5_high_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di5_unit> | <di5_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI5 pour déclencher un envoi si <di5_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI5 | di5_low_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di5_unit> |  | <di5_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI5 pour déclencher un envoi si <di5_trig_on_th> activé
Unité de DI5 | di5_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui | <di5_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI5
Valeur de DI5 | di5 | CPT | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di5_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI5 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI6 activé | di6En | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI6 est activée ou non
Type de DI6 | di6Type | CPT | UINT8 | Oui | Non | Oui |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 6 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI6 | di6_filtre | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI6
Période d'acquisition pour DI6 | di6Tacq | CPT | UINT32 | Oui | Non | Oui | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI6 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI6 | di6_imp_w | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI6 | di6_trig_conn | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI6 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI6 | di6_trig_on_th | CPT | BOOLEAN | Oui | Non | Oui |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI6 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI6 | di6_high_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di6_unit> | <di6_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI6 pour déclencher un envoi si <di6_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI6 | di6_low_th | CPT | DOUBLE | Oui | Non | Oui | <di6_unit> |  | <di6_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI6 pour déclencher un envoi si <di6_trig_on_th> activé
Unité de DI6 | di6_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui | <di6_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI6
Valeur de DI6 | di6 | CPT | DOUBLE | Oui si compteur | Oui | Non | <di6_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI6 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DEBITS
Débit calculé 1 | db1 | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | CPT : <di1_unit>/h DO : <db1_unit> PLV : <di1_unit>/h | DO : Spécifié via la table d'interpolation | DO : Spécifié via la table d'interpolation | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di1 si configuré en compteur DO : Débit calculé à partir de ai1 en fonction de la table d'interpolation PLV: Débit calculé à partir de di1
Unité de db1 | db1_unit | ALL | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3/h" | DO : Unité associée à la grandeur physique contenue dans db1
Débit calculé 2 | db2 | ALL | DOUBLE | Non | Oui | Non | <di2_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di2 si configuré en compteur
Débit calculé 3 | db3 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <di3_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di3 si configuré en compteur
Débit calculé 4 | db4 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <di4_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di4 si configuré en compteur
Débit calculé 5 | db5 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <di5_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di5 si configuré en compteur
Débit calculé 6 | db6 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <di6_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di6 si configuré en compteur
VOLUMES
Volume calculé 1 | vol1 | DO + CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol1_unit> |  |  | 0 | DO : Index du volume total calculé à partir du débit db1 et ajouté à l'index précédent CPT : Volume journalier 1
Unité de vol1 | vol1_unit | DO | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 2 | vol2 | DO + CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol2_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 2
Unité de vol2 | vol2_unit | DO | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 3 | vol3 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol3_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 3
Unité de vol3 | vol3_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 4 | vol4 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol4_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 4
Unité de vol4 | vol4_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 5 | vol5 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol5_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 5
Unité de vol5 | vol5_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 6 | vol6 | CPT | DOUBLE | Non | Oui | Non | <vol6_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 6
Unité de vol6 | vol6_unit | CPT | STRING | Oui | Non | Oui |  |  |  | "m3" | Unité du volume
LEGENDE
Eléments modifiés dernièrement

## Tags utiles
DeltaX Guide des variables envoyées via le cellulaire - Révision 2.4.0
Nom | Clé | Application | Type de donnée | Unité | Borne inférieure | Borne supérieure | Valeur par défaut | Description
SYSTEME
Heure début de connexion | t0Conn | ALL | STRING |  | "00:00" | "23:59" | "00:00" | Heure de la première connexion du DeltaX au réseau cellulaire
RSSI | rssi | ALL | INT16 | dBm |  |  |  | Niveau de réception du signal cellulaire
Température CPU | tcpu | ALL | DOUBLE | °C |  |  | 0 | Température du microcontrôleur
Tension batterie | vbatt | ALL | DOUBLE | V | 0 | 4.2 | 0 | Tension batterie mesurée
Niveau de charge batterie | vsoc | ALL | DOUBLE | % | 0 | 100 | 0 | Niveau de charge batterie mesuré
ICCID carte SIM | iccid | ALL | STRING |  |  |  |  | ICCID de la carte SIM insérée dans le DeltaX
Etat de surverse | surverse | DO | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | 0 : Indique que le DeltaX est en mode normal (hors surverse) 1 : Indique que le DeltaX est en mode surverse
GNSS
Latitude | lat | ALL | DOUBLE |  | -90 | 90 |  | Latitude décimale de la position du DeltaX (si le GPS est activé)
Longitude | long | ALL | DOUBLE |  | -180 | 180 |  | Longitude décimale de la position du DeltaX (si le GPS est activé)
AI
Temps de chauffe des capteurs | aiTch | ALL | UINT8 | s |  |  | 0 | Temps de chauffe des capteurs reliés aux entrées analogiques (0 si non nécessaire)
AI1 activé | ai1En | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI1 est activée ou non
Période d'acquisition de AI1 | ai1Tacq | ALL | UINT32 | min | 0 |  | 15 | Période d'acquisition entre deux mesures sur AI1
Valeur minimale pour AI1 | ai1EchMin | ALL | DOUBLE | <ai1_unit> |  |  | 4.0 | Valeur minimale d'un échantillon pour AI1 dans des conditions normales de fonctionnement
Valeur maximale pour AI1 | ai1EchMax | ALL | DOUBLE | <ai1_unit> |  |  | 20.0 | Valeur maximale d'un échantillon pour AI1 dans des conditions normales de fonctionnement
Connexion sur dépassement de seuil AI1 | ai1_trig_on_th | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour AI1
Valeur du seuil haut pour AI1 | ai1_high_th | ALL | DOUBLE | <ai1_unit> | <ai1_low_th> | <ai1EchMax> |  | Valeur haute du seuil utilisé sur AI1 pour déclencher un envoi si <ai1_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour AI1 | ai1_low_th | ALL | DOUBLE | <ai1_unit> | <ai1EchMin> | <ai1_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur AI1 pour déclencher un envoi si <ai1_trig_on_th> activé
Unité de AI1 | ai1Unit | ALL | STRING |  |  |  | "mA" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur AI1
Valeur de AI1 | ai1 | ALL | DOUBLE | <ai1_unit> |  |  | NaN | Valeur lue sur AI1 et convertie pour être exprimée dans l'unité définie via un attribut
Erreur sur AI1 | ai1_error | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI1 est en en erreur
AI2 activé | ai2En | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI2 est activée ou non
Période d'acquisition de AI2 | ai2Tacq | ALL | UINT32 | min | 0 |  | 15 | Période d'acquisition entre deux mesures sur AI2
Valeur minimale pour AI2 | ai2EchMin | ALL | DOUBLE | <ai2_unit> |  |  | 4.0 | Valeur minimale d'un échantillon pour AI2 dans des conditions normales de fonctionnement
Valeur maximale pour AI2 | ai2EchMax | ALL | DOUBLE | <ai2_unit> |  |  | 20.0 | Valeur maximale d'un échantillon pour AI2 dans des conditions normales de fonctionnement
Connexion sur dépassement de seuil AI2 | ai2_trig_on_th | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour AI2
Valeur du seuil haut pour AI2 | ai2_high_th | ALL | DOUBLE | <ai2_unit> | <ai2_low_th> | <ai2EchMax> |  | Valeur haute du seuil utilisé sur AI2 pour déclencher un envoi si <ai2_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour AI2 | ai2_low_th | ALL | DOUBLE | <ai2_unit> | <ai2EchMin> | <ai2_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur AI2 pour déclencher un envoi si <ai2_trig_on_th> activé
Unité de AI2 | ai2Unit | ALL | STRING |  |  |  | "mA" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur AI2
Valeur de AI2 | ai2 | ALL | DOUBLE | <ai2_unit> |  |  | NaN | Valeur lue sur AI2 et convertie pour être exprimée dans l'unité définie via un attribut
Erreur sur AI2 | ai2_error | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée AI2 est en en erreur
DI
DI1 activé | di1En | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI1 est activée ou non
Type de DI1 | di1Type | ALL | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 1 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI1 | di1_filtre | ALL | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI1
Période d'acquisition pour DI1 | di1Tacq | ALL | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI1 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI1 | di1_imp_w | ALL | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI1 | di1_trig_conn | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI1 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI1 | di1_trig_on_th | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI1 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI1 | di1_high_th | ALL | DOUBLE | <di1_unit> | <di1_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI1 pour déclencher un envoi si <di1_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI1 | di1_low_th | ALL | DOUBLE | <di1_unit> |  | <di1_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI1 pour déclencher un envoi si <di1_trig_on_th> activé
Unité de DI1 | di1_unit | ALL | STRING | <di1_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI1
Valeur de DI1 | di1 | ALL | DOUBLE | <di1_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI1 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI2 activé | di2En | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI2 est activée ou non
Type de DI2 | di2Type | ALL | UINT8 |  | 0 | 2 | 0 | Type de l'entrée numérique 1 (0 = TOR, 1 = Compteur, 2 = Sens)
Durée de filtrage pour DI2 | di2_filtre | ALL | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI2
Période d'acquisition pour DI2 | di2Tacq | ALL | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI2 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI2 | di2_imp_w | ALL | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI2 | di2_trig_conn | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI2 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI2 | di2_trig_on_th | ALL | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI2 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI2 | di2_high_th | ALL | DOUBLE | <di2_unit> | <di2_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI2 pour déclencher un envoi si <di2_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI2 | di2_low_th | ALL | DOUBLE | <di2_unit> |  | <di2_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI2 pour déclencher un envoi si <di2_trig_on_th> activé
Unité de DI2 | di2_unit | ALL | STRING | <di2_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI2
Valeur de DI2 | di2 | ALL | DOUBLE | <di2_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI2 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI3 activé | di3En | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI3 est activée ou non
Type de DI3 | di3Type | CPT | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 3 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI3 | di3_filtre | CPT | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI3
Période d'acquisition pour DI3 | di3Tacq | CPT | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI3 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI3 | di3_imp_w | CPT | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI3 | di3_trig_conn | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI3 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI3 | di3_trig_on_th | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI3 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI3 | di3_high_th | CPT | DOUBLE | <di3_unit> | <di3_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI3 pour déclencher un envoi si <di3_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI3 | di3_low_th | CPT | DOUBLE | <di3_unit> |  | <di3_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI3 pour déclencher un envoi si <di3_trig_on_th> activé
Unité de DI3 | di3_unit | CPT | STRING | <di3_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI3
Valeur de DI3 | di3 | CPT | DOUBLE | <di3_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI3 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI4 activé | di4En | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI4 est activée ou non
Type de DI4 | di4Type | CPT | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 4 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI4 | di4_filtre | CPT | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI4
Période d'acquisition pour DI4 | di4Tacq | CPT | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI4 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI4 | di4_imp_w | CPT | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI4 | di4_trig_conn | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI4 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI4 | di4_trig_on_th | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI4 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI4 | di4_high_th | CPT | DOUBLE | <di4_unit> | <di4_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI4 pour déclencher un envoi si <di4_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI4 | di4_low_th | CPT | DOUBLE | <di4_unit> |  | <di4_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI4 pour déclencher un envoi si <di4_trig_on_th> activé
Unité de DI4 | di4_unit | CPT | STRING | <di4_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI4
Valeur de DI4 | di4 | CPT | DOUBLE | <di4_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI4 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI5 activé | di5En | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI5 est activée ou non
Type de DI5 | di5Type | CPT | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 5 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI5 | di5_filtre | CPT | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI5
Période d'acquisition pour DI5 | di5Tacq | CPT | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI5 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI5 | di5_imp_w | CPT | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI5 | di5_trig_conn | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI5 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI5 | di5_trig_on_th | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI5 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI5 | di5_high_th | CPT | DOUBLE | <di5_unit> | <di5_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI5 pour déclencher un envoi si <di5_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI5 | di5_low_th | CPT | DOUBLE | <di5_unit> |  | <di5_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI5 pour déclencher un envoi si <di5_trig_on_th> activé
Unité de DI5 | di5_unit | CPT | STRING | <di5_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI5
Valeur de DI5 | di5 | CPT | DOUBLE | <di5_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI5 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DI6 activé | di6En | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si l'entrée DI6 est activée ou non
Type de DI6 | di6Type | CPT | UINT8 |  | 0 | 1 | 0 | Type de l'entrée numérique 6 (0 = TOR, 1 = Compteur)
Durée de filtrage pour DI6 | di6_filtre | CPT | UINT32 | ms | 0 |  | 10 | Durée du filtrage numérique anti-rebond pour DI6
Période d'acquisition pour DI6 | di6Tacq | CPT | UINT32 | min | 0 |  | 0 | Période d'enregistrement des données pour DI6 (commun à CPT et TOR)
Poids de l'impulsion pour DI6 | di6_imp_w | CPT | DOUBLE |  |  |  | 0.1 | Coefficient associé à l'index du compteur pour le calcul du volume relevé
Connexion sur changement d'état DI6 | di6_trig_conn | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur changement ou non pour DI6 si configuré en TOR
Connexion sur dépassement de seuil DI6 | di6_trig_on_th | CPT | BOOLEAN |  |  |  | false | Indique si le DeltaX doit envoyer les données sur dépassement de seuil ou non pour DI6 si configuré en compteur
Valeur du seuil haut pour DI6 | di6_high_th | CPT | DOUBLE | <di6_unit> | <di6_low_th> |  |  | Valeur haute du seuil utilisé sur DI6 pour déclencher un envoi si <di6_trig_on_th> activé
Valeur du seuil bas pour DI6 | di6_low_th | CPT | DOUBLE | <di6_unit> |  | <di6_high_th> |  | Valeur basse du seuil utilisé sur DI6 pour déclencher un envoi si <di6_trig_on_th> activé
Unité de DI6 | di6_unit | CPT | STRING | <di6_unit> |  |  | "m3" | Unité associée à la grandeur physique mesurée sur DI6
Valeur de DI6 | di6 | CPT | DOUBLE | <di6_unit> |  |  | 0 | Valeur calculée en fonction du nombre d'impulsions reçues sur DI6 dans le cas d'un CPT, valeur lue (0 ou 1) pour un TOR
DEBITS
Débit calculé 1 | db1 | ALL | DOUBLE | CPT : <di1_unit>/h DO : <db1_unit> PLV : <di1_unit>/h | DO : Spécifié via la table d'interpolation | DO : Spécifié via la table d'interpolation | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di1 si configuré en compteur DO : Débit calculé à partir de ai1 en fonction de la table d'interpolation PLV: Débit calculé à partir de di1
Unité de db1 | db1_unit | ALL | STRING |  |  |  | "m3/h" | DO : Unité associée à la grandeur physique contenue dans db1
Débit calculé 2 | db2 | ALL | DOUBLE | <di2_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di2 si configuré en compteur
Débit calculé 3 | db3 | CPT | DOUBLE | <di3_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di3 si configuré en compteur
Débit calculé 4 | db4 | CPT | DOUBLE | <di4_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di4 si configuré en compteur
Débit calculé 5 | db5 | CPT | DOUBLE | <di5_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di5 si configuré en compteur
Débit calculé 6 | db6 | CPT | DOUBLE | <di6_unit>/h |  |  | 0 | CPT : Débit calculé à partir de di6 si configuré en compteur
VOLUMES
Volume calculé 1 | vol1 | DO + CPT | DOUBLE | <vol1_unit> |  |  | 0 | DO : Index du volume total calculé à partir du débit db1 et ajouté à l'index précédent CPT : Volume journalier 1
Unité de vol1 | vol1_unit | DO | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 2 | vol2 | DO + CPT | DOUBLE | <vol2_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 2
Unité de vol2 | vol2_unit | DO | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 3 | vol3 | CPT | DOUBLE | <vol3_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 3
Unité de vol3 | vol3_unit | CPT | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 4 | vol4 | CPT | DOUBLE | <vol4_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 4
Unité de vol4 | vol4_unit | CPT | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 5 | vol5 | CPT | DOUBLE | <vol5_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 5
Unité de vol5 | vol5_unit | CPT | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
Volume calculé 6 | vol6 | CPT | DOUBLE | <vol6_unit> |  |  | 0 | CPT : Volume journalier 6
Unité de vol6 | vol6_unit | CPT | STRING |  |  |  | "m3" | Unité du volume
LEGENDE
Eléments modifiés dernièrement